РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от «22» февраля 2018 г. № 304

г. Железногорск – Илимский

**«О ходе отопительного сезона
в Нижнеилимском районе»**

Заслушав информацию и. о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района Сусловой Н. Ю. «О ходе отопительного сезона в Нижнеилимском районе», руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район», Дума Нижнеилимского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Принять информацию и. о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района Сусловой Н. Ю. «О ходе отопительного сезона в Нижнеилимском районе» к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Нижнеилимского муниципального района С. А. Перфильева

Приложение

к Решению Думы

Нижнеилимского

муниципального района

от «22» февраля 2018 г. № 304

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе отопительного сезона в Нижнеилимском районе**

Отопительный сезон на территории Нижнеилимского района начат в сроки, установленные постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 18.08.17 № 566 «О начале отопительного сезона 2017-2018 гг.». Все теплоисточники на территории района были запущены в работу в период с 10 по 21 сентября 2017 года.

В период с 09.10 по 13.10.2017 года на территории Нижнеилимского района инспектором Енисейского управления Ростехнадзора в отношении муниципальных образований проведена оценка готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. на основании плана проверок, утверждённого приказом Енисейского управления Ростехнадзора от 12.09.2017 г. №1622/кр. Проверка осуществлялась в соответствии с «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утверждёнными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. № 103. На 10.11.2017 г. акты и паспорта готовности к отопительному периоду получили 9 МО: Новоилимское СП, Янгелевское ГП, Радищевское ГП, Березняковское СП, Семигорское СП, Речушенское СП, Коршуновское СП, Шестаковское ГП, Железногорск-Илимское ГП.

Выданы акты с замечаниями и установлены сроки устранения:

- Рудногорскому ГП (не проведена аттестация персонала, обслуживающих тепловые энергоустановки) – **20.11.2017 г. выдан акт готовности РСО ООО «КТ-Ресурс»**

- Новоигирминскому ГП (не проведено освидетельствование котлов на котельной №2 «Киевская») – из-за неустранения нарушения МУП «Спектр» не получил акт готовности.

С начала отопительного периода зарегистрировано 2 технологического нарушения на объектах теплоснабжения:

- п. Янгель – 17.11.2017 г. произошел порыв на тепловой сети. Ремонтно-восстановительные работы выполнены ООО «Теплосервис»;

- п. Новоилимск – 26.11.2017 г. порыв магистрального трубопровода тепловой сети. Ремонтно-восстановительные работы выполнены ООО «УК ЖКХ Новоилимск».

В настоящее время отопительный сезон 2017-2018 г.г. проходит затруднительно по причине несвоевременной поставки угольного топлива поставщиком (отсутствие порожних вагонов): отгрузка угля, запланированная в период с 22-29 декабря 2017 г., была произведена только 02.01.2018 г.; отгрузка запланированная на 03.01.2018 г. была выполнена только 07.01.2018 г.

Так, несоблюдение сроков поставки угля в январе 2018 г. привели к введению режимов ограничения подачи тепловой энергии потребителям в п. Янгель до момента получения угольного топлива.

 Кроме того, в п. Янгель ситуация обострилась и по причине несвоевременного проведения работ по сбору и подготовки угля к хранению после выгрузки в ж/д тупике. После прохождения обильных снегопадов остаток угля в количестве 250 т. оказался под снегом, в результате чего качество угля было снижено, что повлекло нарушение температурного графика подачи теплоносителя, в связи с чем в период с 31.12.2017 г. по 02.01.2018 г. отмечалось снижение температур внутри помещений.

 По состоянию на **06.02.2018 г.** запас угольного топлива на котельных составляет:

- п. Новая Игирма – 130 т. (расход 30 т/сут., на 4 сут.); на 06.02.2018 г. запланирована отгрузка 5 вагонов угля;

- п. Радищев – 189 т (при расходе 26 т/сут запас на 7 сут.); на 06.02.2018 г. запланирована отгрузка 5 вагонов угля;

- п. Янгель – 321 т (при расходе 29 т/сут запас на 10 сут.); на 06.02.2018 г. запланирована отгрузка 5 вагонов угля.

 Запас дровяного топлива, щепы на котельных соответствует нормативным запасам в т.ч.:

- п. Рудногорск – 2 944 м3 (при расходе 180 м3 на 16 суток) –предприятием осуществляется самостоятельная заготовка щепы.

Ситуация с обеспечением топливом на территории Нижнеилимского района держится на постоянном контроле.

 И. о. начальника отдела ЖКХ,Т и С Н. Ю. Суслова